山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 44 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.58 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-18 01:00 | 4.25 | 18.92 | 449.48 |
| 2014-11-18 02:00 | 3.94 | 18.63 | 437.38 |
| 2014-11-18 03:00 | 4.48 | 18.24 | 443.05 |
| 2014-11-18 04:00 | 5.36 | 18.63 | 453.01 |
| 2014-11-18 05:00 | 5.46 | 18.18 | 406.06 |
| 2014-11-18 06:00 | 4.22 | 18.76 | 399.3 |
| 2014-11-18 07:00 | 3.94 | 18.27 | 412.16 |
| 2014-11-18 08:00 | 5.17 | 18.06 | 430.76 |
| 2014-11-18 09:00 | 5.08 | 19.16 | 417.04 |
| 2014-11-18 10:00 | 4.31 | 20.03 | 465.37 |
| 2014-11-18 11:00 | 4.22 | 21.67 | 463.39 |
| 2014-11-18 12:00 | 4.22 | 21.75 | 426.47 |
| 2014-11-18 13:00 | 4.22 | 21.95 | 431.74 |
| 2014-11-18 14:00 | 4.76 | 22.36 | 428.64 |
| 2014-11-18 15:00 | 3.39 | 19.52 | 478.67 |
| 2014-11-18 16:00 | 4.68 | 22.01 | 429.44 |
| 2014-11-18 17:00 | 4.44 | 22.46 | 441.74 |
| 2014-11-18 18:00 | 5.52 | 21.92 | 469.63 |
| 2014-11-18 19:00 | 6.98 | 21.16 | 484.02 |
| 2014-11-18 20:00 | 3.91 | 20.82 | 493.92 |
| 2014-11-18 21:00 | 4.62 | 21.35 | 458.21 |
| 2014-11-18 22:00 | 3.6 | 20.8 | 439.09 |
| 2014-11-18 23:00 | 4.77 | 21.08 | 408.32 |
| 2014-11-18 24:00 | 4 | 21.53 | 454.05 |
| 平均 | 4.56 | 20.30 | 442.54 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |