山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-1 | 01:00 | 62.09 | 8.48 | 499.11 |
|  | 02:00 | 60.62 | 22.08 | 502.59 |
|  | 03:00 | 60.51 | 9.63 | 478.69 |
|  | 04:00 | 62.69 | 6.62 | 467.23 |
|  | 05:00 | 61.6 | 15.24 | 485.16 |
|  | 06:00 | 60.95 | 7.87 | 464.18 |
|  | 07:00 | 63.08 | 6.54 | 464.86 |
|  | 08:00 | 63.42 | 5.93 | 519.32 |
|  | 09:00 | 64.17 | 10.2 | 482.47 |
|  | 10:00 | 64.31 | 5.1 | 406.45 |
|  | 11:00 | 63.75 | 4.48 | 470.28 |
|  | 12:00 | 61.58 | 19.11 | 426.96 |
|  | 13:00 | 63.18 | 7.65 | 407.95 |
|  | 14:00 | 64.22 | 7.3 | 435.2 |
|  | 15:00 | 61.97 | 4.01 | 437.88 |
|  | 16:00 | 63.1 | 11.86 | 414.11 |
|  | 17:00 | 64.7 | 2.59 | 395.39 |
|  | 18:00 | 64.17 | 5.01 | 416.16 |
|  | 19:00 | 63.55 | 2.56 | 397.59 |
|  | 20:00 | 64.73 | 5.22 | 380.48 |
|  | 21:00 | 65.21 | 2.76 | 417.67 |
|  | 22:00 | 64.7 | 2.15 | 460.02 |
|  | 23:00 | 66.17 | 2.79 | 463.8 |
|  | 24:00 | 64.3 | 3.6 | 416.69 |
| 平均 |  | 63.28 | 7.45 | 446.26 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年11月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.04 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 14.2 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 29 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟