山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-9 | 01:00 | 37.01 | 3.85 | 421.45 |
|  | 02:00 | 37.08 | 4.75 | 405.54 |
|  | 03:00 | 37.1 | 2.93 | 472.46 |
|  | 04:00 | 37.03 | 7.48 | 441.26 |
|  | 05:00 | 36.92 | 2.23 | 428.6 |
|  | 06:00 | 36.92 | 2.45 | 432.17 |
|  | 07:00 | 36.79 | 5.24 | 421.03 |
|  | 08:00 | 36.82 | 7.17 | 466.64 |
|  | 09:00 | 36.86 | 23.42 | 428.13 |
|  | 10:00 | 36.96 | 7.62 | 399.88 |
|  | 11:00 | 36.99 | 3.84 | 430.18 |
|  | 12:00 | 36.78 | 3.29 | 417.66 |
|  | 13:00 | 36.79 | 5.61 | 434.52 |
|  | 14:00 | 36.72 | 2.9 | 439.69 |
|  | 15:00 | 36.83 | 4.15 | 429.38 |
|  | 16:00 | 36.78 | 6.13 | 430.92 |
|  | 17:00 | 36.76 | 8.94 | 408.63 |
|  | 18:00 | 36.74 | 5.49 | 419.57 |
|  | 19:00 | 36.73 | 10.59 | 432.59 |
|  | 20:00 | 36.82 | 2.09 | 438.36 |
|  | 21:00 | 36.8 | 15.71 | 430.97 |
|  | 22:00 | 36.7 | 6.95 | 433.19 |
|  | 23:00 | 36.78 | 26.49 | 413.91 |
|  | 24:00 | 36.82 | 4.67 | 429.4 |
| 平均 |  | 36.86 | 7.25 | 429.42 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.51 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 38.08 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.94 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 25 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟