山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-25 | 01:00 | 44.3 | 6.11 | 578.03 |
|  | 02:00 | 43.87 | 6.04 | 553.31 |
|  | 03:00 | 45.89 | 5.89 | 576.57 |
|  | 04:00 | 45.09 | 11.33 | 568.9 |
|  | 05:00 | 42.03 | 10 | 521.44 |
|  | 06:00 | 43.7 | 8.1 | 557.32 |
|  | 07:00 | 42.45 | 11.1 | 507.75 |
|  | 08:00 | 42.86 | 6.12 | 601.51 |
|  | 09:00 | 44.43 | 15.48 | 546.38 |
|  | 10:00 | 43.25 | 8.52 | 542.26 |
|  | 11:00 | 42.67 | 21.08 | 517.7 |
|  | 12:00 | 44.5 | 5.25 | 561.47 |
|  | 13:00 | 44.41 | 9.21 | 535.51 |
|  | 14:00 | 41.78 | 5.51 | 510.95 |
|  | 15:00 | 43.38 | 9.29 | 495.72 |
|  | 16:00 | 43.5 | 6.7 | 531.91 |
|  | 17:00 | 44.75 | 4.69 | 522.33 |
|  | 18:00 | 43.73 | 12.25 | 523.63 |
|  | 19:00 | 42.59 | 15.87 | 485.69 |
|  | 20:00 | 45.09 | 4.71 | 535.82 |
|  | 21:00 | 44.84 | 11.23 | 543.45 |
|  | 22:00 | 43.24 | 12.79 | 607.94 |
|  | 23:00 | 43.87 | 15.51 | 534.73 |
|  | 24:00 | 45.59 | 6.21 | 598.92 |
| 平均 |  | 43.82 | 9.54 | 544.13 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2014年12月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.22 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 27.1 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.23 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟