山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-6 | 01:00 | 31.8 | 1.6 | 0.63 |
|  | 02:00 | 31.33 | 2.66 | 0.97 |
|  | 03:00 | 31.35 | 1.68 | 0.43 |
|  | 04:00 | 31.17 | 2.04 | 1.92 |
|  | 05:00 | 31.03 | 3.31 | 123.74 |
|  | 06:00 | 35.49 | 4.45 | 493.96 |
|  | 07:00 | 37.53 | 1.63 | 505.39 |
|  | 08:00 | 37.87 | 7.43 | 536.5 |
|  | 09:00 | 37.81 | 3.85 | 542.07 |
|  | 10:00 | 35.74 | 3.96 | 533.35 |
|  | 11:00 | 34.83 | 2.55 | 523.65 |
|  | 12:00 | 34.75 | 3.69 | 526.77 |
|  | 13:00 | 35.05 | 1.94 | 511.96 |
|  | 14:00 | 34.97 | 19.19 | 489.96 |
|  | 15:00 | 35.23 | 5.72 | 481.82 |
|  | 16:00 | 37.22 | 3.77 | 488.7 |
|  | 17:00 | 36.18 | 3.91 | 516.17 |
|  | 18:00 | 36.26 | 4.08 | 514.88 |
|  | 19:00 | 36.27 | 2.72 | 511.9 |
|  | 20:00 | 36.33 | 3.65 | 513.47 |
|  | 21:00 | 36.46 | 2.5 | 492.68 |
|  | 22:00 | 36.56 | 2.65 | 498.87 |
|  | 23:00 | 36.7 | 2.36 | 480.39 |
|  | 24:00 | 36.49 | 5.16 | 476.55 |
| 平均 |  | 35.18 | 4.02 | 406.95 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年1月7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-6 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.82 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.2 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟