山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-2 | 01:00 | 40.4 | 3.22 | 419.57 |
|  | 02:00 | 39.48 | 11.2 | 367.05 |
|  | 03:00 | 39.17 | 4.41 | 373.21 |
|  | 04:00 | 40.64 | 10.53 | 423.39 |
|  | 05:00 | 40 | 5.64 | 386.97 |
|  | 06:00 | 39.62 | 37.1 | 368.48 |
|  | 07:00 | 40.93 | 9.69 | 435.31 |
|  | 08:00 | 41.5 | 50.45 | 480.22 |
|  | 09:00 | 43.15 | 3.81 | 509.52 |
|  | 10:00 | 40.03 | 72.18 | 458.65 |
|  | 11:00 | 41.31 | 65.28 | 481.02 |
|  | 12:00 | 41.15 | 90.36 | 506.77 |
|  | 13:00 | 41.53 | 67.55 | 507.63 |
|  | 14:00 | 41.15 | 81.08 | 494.06 |
|  | 15:00 | 40.88 | 83.99 | 468.74 |
|  | 16:00 | 40.96 | 61.44 | 481.31 |
|  | 17:00 | 39.9 | 10.62 | 479.46 |
|  | 18:00 | 40.92 | 14.17 | 471.52 |
|  | 19:00 | 39.53 | 4.59 | 470.49 |
|  | 20:00 | 40.51 | 10.19 | 501.15 |
|  | 21:00 | 40.29 | 2.81 | 499.17 |
|  | 22:00 | 39.74 | 15.55 | 488.72 |
|  | 23:00 | 39.65 | 3.6 | 473.46 |
|  | 24:00 | 40.69 | 32.5 | 479.78 |
| 平均 |  | 40.55 | 31.33 | 459.4 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.27 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 19.6 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 41 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟