山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-14 | 01:00 | 33.07 | 45.86 | 360.97 |
|  | 02:00 | 33.15 | 40.87 | 375.26 |
|  | 03:00 | 33.07 | 11.56 | 375.4 |
|  | 04:00 | 33.09 | 14.26 | 381.35 |
|  | 05:00 | 33.24 | 6.12 | 403.06 |
|  | 06:00 | 33.1 | 83.71 | 370.49 |
|  | 07:00 | 33.07 | 128.72 | 370.53 |
|  | 08:00 | 33.18 | 133.49 | 384.88 |
|  | 09:00 | 33.2 | 163.95 | 351.66 |
|  | 10:00 | 33.06 | 206.3 | 375.11 |
|  | 11:00 | 33.13 | 118.39 | 362.19 |
|  | 12:00 | 33.19 | 132.91 | 387.04 |
|  | 13:00 | 33.21 | 150.01 | 395.01 |
|  | 14:00 | 33.27 | 165.17 | 361.26 |
|  | 15:00 | 33.3 | 178.58 | 358.82 |
|  | 16:00 | 33.37 | 223.52 | 397.6 |
|  | 17:00 | 33.28 | 238.09 | 449.2 |
|  | 18:00 | 33.3 | 248.18 | 405.43 |
|  | 19:00 | 33.39 | 280.09 | 398.81 |
|  | 20:00 | 33.27 | 243.49 | 383.46 |
|  | 21:00 | 33.34 | 226.53 | 414.91 |
|  | 22:00 | 33.29 | 163.65 | 378.03 |
|  | 23:00 | 33.2 | 162.25 | 381.1 |
|  | 24:00 | 33.18 | 162.6 | 369.04 |
| 平均 |  | 33.2 | 147.01 | 382.94 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年2月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.41 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 70.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.8 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 90 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟