山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N | 挥发酚 | 石油类 | 氰化物 | 硫化物 | 总氮 | 总磷 | SS | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月25日 | 87.76 | 37.41 |  |  |  |  |  | 0.79 | 86.80 | 8.29 |
| 7月15日 |  |  | ND | 0.410 | ND | 0.012 | 12 |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.5 | 60 | 1.0 | 100 | 6-9 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。挥发酚、石油类、氰化物、硫化物、总氮是委托山西同源国益环境监测有限公司做的监测，取样时间7月15日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.7.25 | 0:00 | 2 | 94 | 508 |  |
|  | 1:00 | 1 | 8 | 512 |  |
|  | 2:00 | 2 | 7 | 520 |  |
|  | 3:00 | 2 | 10 | 516 |  |
|  | 4:00 | 2 | 10 | 520 |  |
|  | 5:00 | 2 | 12 | 508 |  |
|  | 6:00 | 1 | 7 | 495 |  |
|  | 7:00 | 2 | 7 | 514 |  |
|  | 8:00 | 1 | 8 | 513 |  |
|  | 9:00 | 2 | 23 | 531 |  |
|  | 10:00 | 4 | 7 | 522 |  |
|  | 11:00 | 2 | 8 | 534 |  |
|  | 12:00 | 2 | 7 | 537 |  |
|  | 13:00 | 2 | 50 | 542 |  |
|  | 14:00 | 2 | 8 | 519 |  |
|  | 15:00 | 1 | 7 | 535 |  |
|  | 16:00 | 2 | 8 | 547 |  |
|  | 17:00 | 2 | 8 | 518 |  |
|  | 18:00 | 2 | 8 | 525 |  |
|  | 19:00 | 2 | 8 | 543 |  |
|  | 20:00 | 2 | 8 | 521 |  |
|  | 21:00 | 2 | 7 | 526 |  |
|  | 22:00 | 4 | 13 | 522 |  |
|  | 23:00 | 3 | 9 | 530 |  |
| 标准限值 |  | 30 | 200 |  |  |
| 达标情况 |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |