山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N | 挥发酚 | 石油类 | 氰化物 | 硫化物 | 总氮 | 总磷 | SS | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月25日 | 90.82 | 31.18 |  |  |  |  |  | 0.48 | 63.8 | 8.20 |
| 8月15日 |  |  | 0.011 | 0.149 | 0.022 | 0.008 | 22.3 |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 | 0.1 | 5 | 0.2 | 0.5 | 60 | 1.0 | 100 | 6-9 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。挥发酚、石油类、氰化物、硫化物、总氮是委托山西同源国益环境监测有限公司做的监测，取样时间8月15日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.8.25 | 0:00 | 35 | 9 | 286 |  |
|  | 1:00 | 37 | 11 | 298 |  |
|  | 2:00 | 34 | 10 | 283 |  |
|  | 3:00 | 37 | 9 | 289 |  |
|  | 4:00 | 36 | 11 | 291 |  |
|  | 5:00 | 37 | 100 | 291 |  |
|  | 6:00 | 36 | 9 | 278 |  |
|  | 7:00 | 42 | 21 | 275 |  |
|  | 8:00 | 49 | 15 | 291 |  |
|  | 9:00 | 53 | 18 | 270 |  |
|  | 10:00 | 50 | 64 | 268 |  |
|  | 11:00 | 53 | 14 | 279 |  |
|  | 12:00 | 49 | 15 | 285 |  |
|  | 13:00 | 47 | 18 | 247 |  |
|  | 14:00 | 48 | 27 | 277 |  |
|  | 15:00 | 51 | 79 | 245 |  |
|  | 16:00 | 54 | 13 | 265 |  |
|  | 17:00 | 74 | 22 | 178 |  |
|  | 18:00 | 64 | 26 | 242 |  |
|  | 19:00 | 66 | 19 | 214 |  |
|  | 20:00 | 70 | 20 | 172 |  |
|  | 21:00 | 74 | 22 | 182 |  |
|  | 22:00 | 74 | 21 | 174 |  |
|  | 23:00 | 85 | 122 | 180 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。 |  |  |  |