山西兰花煤化工有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 8月26日 | 86.69 | 27.99 |
| 标准限值 | 200 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 我公司废水通过密闭管道排到山西兰花工业污水处理有限公司，进一步处理。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 点位及项目 时间 |  | 锅炉 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 |
| 2014.8.26 | 0:00 | 82 | 29 | 184 |  |
|  | 1:00 | 83 | 22 | 81 |  |
|  | 2:00 | 85 | 25 | 210 |  |
|  | 3:00 | 84 | 25 | 26 |  |
|  | 4:00 | 88 | 23 | 69 |  |
|  | 5:00 | 91 | 26 | 92 |  |
|  | 6:00 | 108 | 30 | 79 |  |
|  | 7:00 | 60 | 18 | 252 |  |
|  | 8:00 | 29 | 9 | 16 |  |
|  | 9:00 | 125 | 36 | 67 |  |
|  | 10:00 | 126 | 35 | 89 |  |
|  | 11:00 | 129 | 26 | 71 |  |
|  | 12:00 | 134 | 40 | 108 |  |
|  | 13:00 | 95 | 24 | 52 |  |
|  | 14:00 | 129 | 40 | 75 |  |
|  | 15:00 | 39 | 109 | 119 |  |
|  | 16:00 | 35 | 10 | 312 |  |
|  | 17:00 | 33 | 12 | 321 |  |
|  | 18:00 | 33 | 116 | 344 |  |
|  | 19:00 | 34 | 11 | 365 |  |
|  | 20:00 | 34 | 52 | 366 |  |
|  | 21:00 | 35 | 67 | 353 |  |
|  | 22:00 | 35 | 164 | 355 |  |
|  | 23:00 | 35 | 86 | 349 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 |  |  |
| 达标情况 |  |  | 100% |  |  |
| 备注 |  | 我公司锅炉烟气脱硫采用自动监测。000-14:00数据偏高，因在线监测设备氧含量不准，经校正后，于15:00恢复正常。 |  |  |  |