山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-5 | 7.98 | 9.92 | 0.78 | 6.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-5锅炉 | 0:00 | 17.97 | 391.58 | 498.47 |  |
|  | 1:00 | 18.18 | 417.49 | 524.36 |  |
|  | 2:00 | 20.65 | 391.05 | 499.46 |  |
|  | 3:00 | 19.62 | 405.57 | 486.45 |  |
|  | 4:00 | 19.13 | 396.81 | 507.34 |  |
|  | 5:00 | 19.88 | 380.45 | 500.97 |  |
|  | 6:00 | 18.60 | 408.20 | 510.85 |  |
|  | 7:00 | 20.54 | 383.89 | 520.66 |  |
|  | 8:00 | 19.98 | 386.42 | 508.78 |  |
|  | 9:00 | 18.99 | 363.68 | 534.21 |  |
|  | 10:00 | 19.51 | 340.80 | 560.84 |  |
|  | 11:00 | 18.96 | 327.01 | 514.29 |  |
|  | 12:00 | 18.27 | 347.12 | 520.83 |  |
|  | 13:00 | 18.90 | 380.68 | 537.78 |  |
|  | 14:00 | 19.43 | 372.56 | 525.70 |  |
|  | 15:00 | 20.21 | 380.87 | 509.59 |  |
|  | 16:00 | 20.16 | 368.71 | 515.71 |  |
|  | 17:00 | 18.01 | 239.94 | 488.66 |  |
|  | 18:00 | 20.18 | 296.30 | 426.61 |  |
|  | 19:00 | 20.02 | 484.07 | 360.41 |  |
|  | 20:00 | 19.64 | 432.09 | 451.97 |  |
|  | 21:00 | 18.81 | 461.99 | 467.39 |  |
|  | 22:00 | 17.34 | 418.08 | 482.69 |  |
|  | 23:00 | 17.51 | 401.40 | 499.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |