山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-2 | 65 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-2 35t 锅炉 | 0:00 | 40.21 | 30.89 | 303.0 |  |
|  | 1:00 | 39.09 | 31.18 | 292.6 |  |
|  | 2:00 | 39.50 | 37.21 | 111.3 |  |
|  | 3:00 | 39.53 | 18.75 | 326.6 |  |
|  | 4:00 | 39.83 | 25.06 | 283.4 |  |
|  | 5:00 | 40.15 | 26.58 | 320.2 |  |
|  | 6:00 | 40.52 | 32.34 | 356.3 |  |
|  | 7:00 | 40.42 | 30.89 | 344.1 |  |
|  | 8:00 | 38.89 | 36.32 | 330.3 |  |
|  | 9:00 | 37.41 | 23.65 | 317.6 |  |
|  | 10:00 | 36.81 | 23.05 | 318.9 |  |
|  | 11:00 | 37.51 | 14.63 | 409.0 |  |
|  | 12:00 | 40.50 | 7.76 | 445.9 |  |
|  | 13:00 | 43.75 | 15.69 | 417.6 |  |
|  | 14:00 | 43.02 | 12.24 | 386.6 |  |
|  | 15:00 | 42.45 | 20.95 | 437.6 |  |
|  | 16:00 | 40.36 | 20.50 | 439.8 |  |
|  | 17:00 | 41.00 | 18.96 | 412.9 |  |
|  | 18:00 | 40.33 | 17.65 | 382.7 |  |
|  | 19:00 | 40.72 | 22.47 | 380.8 |  |
|  | 20:00 | 39.44 | 37.87 | 349.9 |  |
|  | 21:00 | 39.18 | 27.28 | 350.5 |  |
|  | 22:00 | 39.26 | 18.46 | 399.4 |  |
|  | 23:00 | 40.90 | 20.10 | 382.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |