山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-8 | 15 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-8 35t 锅炉 | 0:00 | 2.59 | 16.01 | 307.9 |  |
|  | 1:00 | 2.73 | 24.40 | 166.6 |  |
|  | 2:00 | 2.76 | 24.17 | 176.5 |  |
|  | 3:00 | 2.82 | 28.59 | 187.4 |  |
|  | 4:00 | 2.76 | 16.48 | 267.6 |  |
|  | 5:00 | 2.69 | 14.36 | 349.2 |  |
|  | 6:00 | 2.71 | 16.78 | 320.2 |  |
|  | 7:00 | 2.72 | 16.62 | 323.3 |  |
|  | 8:00 | 2.76 | 16.15 | 327.5 |  |
|  | 9:00 | 2.61 | 13.91 | 358.7 |  |
|  | 10:00 | 2.73 | 13.67 | 367.3 |  |
|  | 11:00 | 2.68 | 9.94 | 433.8 |  |
|  | 12:00 | 2.70 | 13.42 | 434.5 |  |
|  | 13:00 | 2.72 | 11.69 | 491.2 |  |
|  | 14:00 | 2.65 | 14.13 | 427.5 |  |
|  | 15:00 | 2.59 | 12.79 | 458.7 |  |
|  | 16:00 | 2.52 | 15.16 | 478.5 |  |
|  | 17:00 | 2.56 | 28.05 | 472.0 |  |
|  | 18:00 | 2.57 | 20.96 | 369.5 |  |
|  | 19:00 | 2.62 | 13.53 | 322.7 |  |
|  | 20:00 | 2.59 | 15.81 | 323.1 |  |
|  | 21:00 | 2.68 | 32.96 | 298.2 |  |
|  | 22:00 | 2.58 | 30.25 | 316.6 |  |
|  | 23:00 | 2.59 | 12.35 | 305.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |