山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-01 | 20 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-1 35t 锅炉 | 0:00 | 18.99 | 30.44 | 397.4 |  |
|  | 1:00 | 18.88 | 30.08 | 303.1 |  |
|  | 2:00 | 18.98 | 32.31 | 377.1 |  |
|  | 3:00 | 18.87 | 30.44 | 412.9 |  |
|  | 4:00 | 19.04 | 33.67 | 56.8 |  |
|  | 5:00 | 19.04 | 29.87 | 31.68 |  |
|  | 6:00 | 19.02 | 29.12 | 330.2 |  |
|  | 7:00 | 19.03 | 29.20 | 433.2 |  |
|  | 8:00 | 18.99 | 28.62 | 413.8 |  |
|  | 9:00 | 19.06 | 30.67 | 333.0 |  |
|  | 10:00 | 19.08 | 30.32 | 359.6 |  |
|  | 11:00 | 19.08 | 29.70 | 424.9 |  |
|  | 12:00 | 19.01 | 27.06 | 358.7 |  |
|  | 13:00 | 18.97 | 27.90 | 363.4 |  |
|  | 14:00 | 18.94 | 27.10 | 393.6 |  |
|  | 15:00 | 18.94 | 25.62 | 414.3 |  |
|  | 16:00 | 18.96 | 22.63 | 440.9 |  |
|  | 17:00 | 18.95 | 26.16 | 340.9 |  |
|  | 18:00 | 18.96 | 26.76 | 371.8 |  |
|  | 19:00 | 18.93 | 26.88 | 371.6 |  |
|  | 20:00 | 19.01 | 25.17 | 350.4 |  |
|  | 21:00 | 18.95 | 28.34 | 340.7 |  |
|  | 22:00 | 18.94 | 30.93 | 356.8 |  |
|  | 23:00 | 16.99 | 31.95 | 373.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |