山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-3 | 20 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-3 35t 锅炉 | 0:00 | 19.18 | 31.39 | 348.1 |  |
|  | 1:00 | 19.16 | 35.12 | 354.8 |  |
|  | 2:00 | 19.09 | 35.81 | 397.9 |  |
|  | 3:00 | 19.19 | 35.64 | 367.0 |  |
|  | 4:00 | 19.24 | 34.89 | 335.9 |  |
|  | 5:00 | 19.23 | 35.81 | 360.1 |  |
|  | 6:00 | 19.27 | 35.12 | 357.7 |  |
|  | 7:00 | 19.18 | 35.84 | 358.9 |  |
|  | 8:00 | 19.20 | 35.86 | 378.2 |  |
|  | 9:00 | 19.18 | 35.89 | 357.7 |  |
|  | 10:00 | 19.24 | 35.47 | 360.0 |  |
|  | 11:00 | 19.20 | 33.47 | 382.3 |  |
|  | 12:00 | 19.13 | 27.45 | 408.7 |  |
|  | 13:00 | 19.17 | 28.18 | 340.7 |  |
|  | 14:00 | 19.19 | 29.88 | 391.7 |  |
|  | 15:00 | 19.10 | 29.53 | 357.8 |  |
|  | 16:00 | 19.07 | 29.75 | 395.2 |  |
|  | 17:00 | 19.04 | 29.92 | 337.1 |  |
|  | 18:00 | 19.05 | 29.79 | 351.1 |  |
|  | 19:00 | 19.15 | 30.03 | 402.5 |  |
|  | 20:00 | 19.13 | 29.95 | 339.0 |  |
|  | 21:00 | 19.15 | 32.36 | 377.2 |  |
|  | 22:00 | 19.17 | 31.47 | 348.6 |  |
|  | 23:00 | 19.09 | 33.65 | 355.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |