山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-13 | 21 | 6.33 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-13 35t 锅炉 | 0:00 | 19.27 | 47.21 | 378.9 |  |
|  | 1:00 | 19.30 | 39.70 | 240.6 |  |
|  | 2:00 | 19.35 | 44.11 | 377.7 |  |
|  | 3:00 | 19.30 | 51.59 | 377.7 |  |
|  | 4:00 | 19.32 | 51.59 | 341.5 |  |
|  | 5:00 | 19.27 | 49.40 | 374.3 |  |
|  | 6:00 | 19.30 | 50.87 | 360.7 |  |
|  | 7:00 | 19.34 | 46.41 | 333.6 |  |
|  | 8:00 | 19.33 | 46.58 | 375.4 |  |
|  | 9:00 | 19.31 | 42.05 | 363.7 |  |
|  | 10:00 | 19.27 | 43.23 | 402.5 |  |
|  | 11:00 | 19.35 | 38.76 | 474.0 |  |
|  | 12:00 | 19.28 | 36.36 | 418.4 |  |
|  | 13:00 | 19.28 | 37.21 | 385.9 |  |
|  | 14:00 | 19.24 | 35.04 | 368.2 |  |
|  | 15:00 | 19.24 | 38.52 | 408.1 |  |
|  | 16:00 | 19.20 | 38.57 | 397.5 |  |
|  | 17:00 | 19.29 | 44.85 | 387.5 |  |
|  | 18:00 | 19.26 | 52.29 | 425.4 |  |
|  | 19:00 | 19.24 | 40.16 | 404.3 |  |
|  | 20:00 | 19.21 | 43.84 | 389.8 |  |
|  | 21:00 | 19.20 | 39.89 | 410.9 |  |
|  | 22:00 | 19.20 | 37.85 | 373.1 |  |
|  | 23:00 | 19.20 | 45.29 | 378.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |