山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-16 | 01:00 | 27.56 | 80.04 | 322.18 |
|  | 02:00 | 27.93 | 5.58 | 288.59 |
|  | 03:00 | 28.11 | 71.34 | 400.15 |
|  | 04:00 | 28.11 | 59.47 | 395.12 |
|  | 05:00 | 28.01 | 24.81 | 357.61 |
|  | 06:00 | 28.1 | 19.93 | 398.75 |
|  | 07:00 | 28.06 | 3.05 | 475.59 |
|  | 08:00 | 28.08 | 16.95 | 476.15 |
|  | 09:00 | 28.15 | 1.79 | 453.42 |
|  | 10:00 | 28.34 | 4.03 | 386.82 |
|  | 11:00 | 28.46 | 2.58 | 412.48 |
|  | 12:00 | 28.48 | 7.75 | 495.07 |
|  | 13:00 | 28.38 | 22.66 | 499.01 |
|  | 14:00 | 28.44 | 7.05 | 550.45 |
|  | 15:00 | 28.46 | 33.2 | 513.56 |
|  | 16:00 | 28.3 | 117.11 | 419.39 |
|  | 17:00 | 28.83 | 31.59 | 442.59 |
|  | 18:00 | 30.8 | 1.33 | 426.79 |
|  | 19:00 | 31 | 28.85 | 406.73 |
|  | 20:00 | 30.76 | 1.04 | 433.7 |
|  | 21:00 | 30.9 | 3.06 | 413.74 |
|  | 22:00 | 30.89 | 4.11 | 396.27 |
|  | 23:00 | 30.88 | 5.02 | 400.53 |
|  | 24:00 | 30.94 | 7.32 | 387.99 |
| 平均 |  | 29 | 23.32 | 423.03 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-16 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.38 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 60.15 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.02 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 8.35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟