山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-29 | 01:00 | 28.65 | 323.6 | 373.49 |
|  | 02:00 | 29.34 | 303.73 | 391.82 |
|  | 03:00 | 29.51 | 281.71 | 386.61 |
|  | 04:00 | 29.73 | 327.33 | 400.76 |
|  | 05:00 | 29.81 | 241.45 | 385.41 |
|  | 06:00 | 29.8 | 258.13 | 419.94 |
|  | 07:00 | 29.65 | 241.13 | 385.22 |
|  | 08:00 | 29.73 | 278.25 | 391.65 |
|  | 09:00 | 29.89 | 293.39 | 404.86 |
|  | 10:00 | 30.01 | 295.64 | 405.83 |
|  | 11:00 | 29.48 | 288.09 | 398.35 |
|  | 12:00 | 28.98 | 295.71 | 387.57 |
|  | 13:00 | 29.43 | 312.47 | 394.42 |
|  | 14:00 | 29.83 | 312.36 | 369.89 |
|  | 15:00 | 29.97 | 279.44 | 373.25 |
|  | 16:00 | 29.2 | 191.38 | 364.05 |
|  | 17:00 | 30.23 | 241.7 | 370.25 |
|  | 18:00 | 31.16 | 317.15 | 354.03 |
|  | 19:00 | 29.65 | 236.3 | 356.21 |
|  | 20:00 | 29.55 | 280.46 | 376.59 |
|  | 21:00 | 29.7 | 273.35 | 398.34 |
|  | 22:00 | 29.67 | 286.44 | 404.01 |
|  | 23:00 | 29.72 | 314.84 | 374.76 |
|  | 24:00 | 29.72 | 295.68 | 398.9 |
| 平均 |  | 29.68 | 282.07 | 386.09 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-29 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.41 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 54.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 14.1 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟