山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-2 | 01:00 | 29.18 | 327.56 | 415.6 |
|  | 02:00 | 29.2 | 328.92 | 360.3 |
|  | 03:00 | 28.71 | 231.07 | 346.46 |
|  | 04:00 | 28.7 | 237.1 | 406.94 |
|  | 05:00 | 28.29 | 295.06 | 357.65 |
|  | 06:00 | 28.31 | 315.44 | 351.8 |
|  | 07:00 | 28 | 235.45 | 352.98 |
|  | 08:00 | 28.09 | 247.36 | 379.01 |
|  | 09:00 | 28.23 | 294.12 | 414.04 |
|  | 10:00 | 28.27 | 282.05 | 385.11 |
|  | 11:00 | 28.15 | 309.56 | 384.98 |
|  | 12:00 | 28.15 | 291.14 | 410.7 |
|  | 13:00 | 28.06 | 233.84 | 435.93 |
|  | 14:00 | 28.12 | 220.66 | 431.77 |
|  | 15:00 | 28.36 | 246.54 | 398.88 |
|  | 16:00 | 28.32 | 254.76 | 400.17 |
|  | 17:00 | 28.26 | 225.87 | 427.6 |
|  | 18:00 | 28.2 | 214.71 | 403.9 |
|  | 19:00 | 27.98 | 211.87 | 424.92 |
|  | 20:00 | 27.97 | 198.21 | 427.78 |
|  | 21:00 | 27.89 | 208.42 | 420.41 |
|  | 22:00 | 27.84 | 211.19 | 383.47 |
|  | 23:00 | 27.83 | 228.5 | 384.18 |
|  | 24:00 | 28.24 | 259.49 | 391.18 |
| 平均 |  | 28.26 | 254.54 | 395.66 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.02 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 81.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.8 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 52 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟