山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -2-19 | 日均值 | 29.2 | 14.1 | 8.2 | 59.3 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-19 锅炉 | 0:00 |  | 5.38 | 8.369 |  |
|  | 1:00 |  | 4.187 | 8.853 |  |
|  | 2:00 |  | 3.87 | 7.846 |  |
|  | 3:00 |  | 4.36 | 7.931 |  |
|  | 4:00 |  | 6.537 | 7.709 |  |
|  | 5:00 |  | 3.113 | 8.182 |  |
|  | 6:00 |  | 3.134 | 7.578 |  |
|  | 7:00 |  | 4.833 | 6.965 |  |
|  | 8:00 |  | 4.032 | 5.353 |  |
|  | 9:00 |  | 4.592 | 6.431 |  |
|  | 10:00 |  | 3.727 | 7.142 |  |
|  | 11:00 |  | 5.336 | 6.642 |  |
|  | 12:00 |  | 5.191 | 6.991 |  |
|  | 13:00 |  | 3.796 | 6.022 |  |
|  | 14:00 |  | 4.535 | 7.431 |  |
|  | 15:00 |  | - | - |  |
|  | 16:00 |  | 301.12 | 131.95 |  |
|  | 17:00 |  | 314.33 | 167.1 |  |
|  | 18:00 |  | 212.55 | 296.49 |  |
|  | 19:00 |  | 176.26 | 371.78 |  |
|  | 20:00 |  | 118.85 | 412.47 |  |
|  | 21:00 |  | 125.43 | 414.97 |  |
|  | 22:00 |  | 117.45 | 400.12 |  |
|  | 23:00 |  | 108.69 | 416.52 |  |
| 日均值 |  |  | 67.01 | 118.30 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |