山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -6-1 | 日均值 | 11.03 | 2.97 | 8.22 | 36.4 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-1 锅炉 | 0:00 | 16.283 | 4.72 | 162.26 |  |
|  | 1:00 | 16.098 | 4.038 | 160.55 |  |
|  | 2:00 | 15.938 | 4.26 | 96.792 |  |
|  | 3:00 | 16.22 | 4.954 | 125.47 |  |
|  | 4:00 | 16 | 5.334 | 147.32 |  |
|  | 5:00 | 16.366 | 6.469 | 159.6 |  |
|  | 6:00 | 15.798 | 6.266 | 155.58 |  |
|  | 7:00 | 16.065 | 6.835 | 131.86 |  |
|  | 8:00 | 15.936 | 5.384 | 126.39 |  |
|  | 9:00 | 15.201 | 7.717 | 161.95 |  |
|  | 10:00 | 13.651 | 7.919 | 167.26 |  |
|  | 11:00 | 12.615 | 9.641 | 159.57 |  |
|  | 12:00 | 12.984 | 5.854 | 141.61 |  |
|  | 13:00 | 12.893 | 5.537 | 158.73 |  |
|  | 14:00 | 12.176 | 5.54 | 166.07 |  |
|  | 15:00 | 13.033 | 5.212 | 152.17 |  |
|  | 16:00 | 13.976 | 6.437 | 174.07 |  |
|  | 17:00 | 14.02 | 5.428 | 137.56 |  |
|  | 18:00 | 14.063 | 5.498 | 169.44 |  |
|  | 19:00 | 14.3 | 7.708 | 184.69 |  |
|  | 20:00 | 14.657 | 7.117 | 200.72 |  |
|  | 21:00 | 15.237 | 4.957 | 203.73 |  |
|  | 22:00 | 15.122 | 6.269 | 172.49 |  |
|  | 23:00 | 14.564 | 6.727 | 193.28 |  |
| 日均值 |  | 14.72 | 6.08 | 158.72 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |