山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-7 | 日均值 | 14.9 | 1.23 | 8.03 | 39.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-7 锅炉 | 0:00 | 24.497 | 5.382 | 99.104 |  |
|  | 1:00 | 25.176 | 5.131 | 159.56 |  |
|  | 2:00 | 23.725 | 6.617 | 156.41 |  |
|  | 3:00 | 25.629 | 4.952 | 171.24 |  |
|  | 4:00 | 25.26 | 4.736 | 169.01 |  |
|  | 5:00 | 26.128 | 12.348 | 172.33 |  |
|  | 6:00 | 25.165 | 3.926 | 155.78 |  |
|  | 7:00 | 25.471 | 5.06 | 170.07 |  |
|  | 8:00 | 24.407 | 4.667 | 164.63 |  |
|  | 9:00 | 21.864 | 5.359 | 144.1 |  |
|  | 10:00 | 20.891 | 4.996 | 146.62 |  |
|  | 11:00 | 21.198 | 4.971 | 155.1 |  |
|  | 12:00 | 20.909 | 4.786 | 185.75 |  |
|  | 13:00 | 20.053 | 5.392 | 134.37 |  |
|  | 14:00 | 20.809 | 5.13 | 216.4 |  |
|  | 15:00 | 20.228 | 5.186 | 155.2 |  |
|  | 16:00 | 21.029 | 4.805 | 177.06 |  |
|  | 17:00 | 21.644 | 5.916 | 148.01 |  |
|  | 18:00 | 21.554 | 4.695 | 184.07 |  |
|  | 19:00 | 22.065 | 4.426 | 180.95 |  |
|  | 20:00 | 22.602 | 4.774 | 162.16 |  |
|  | 21:00 | 23.738 | 4.993 | 130.97 |  |
|  | 22:00 | 23.173 | 6.888 | 182.32 |  |
|  | 23:00 | 23.671 | 4.351 | 160.34 |  |
| 日均值 |  | 22.95 | 5.40 | 161.73 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |