山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-23 | 日均值 | 16.27 | 2.57 | 8.61 | 49.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-23 锅炉 | 0:00 | 2.188 | 19.349 | 115.18 |  |
|  | 1:00 | 2.082 | 16.893 | 132.37 |  |
|  | 2:00 | 2.109 | 15.528 | 139.31 |  |
|  | 3:00 | 2.192 | 15.712 | 120.12 |  |
|  | 4:00 | 2.048 | 12.232 | 97.83 |  |
|  | 5:00 | 2.226 | 9.021 | 130.06 |  |
|  | 6:00 | 2.082 | 18.568 | 130.42 |  |
|  | 7:00 | 2.043 | 11.112 | 112.18 |  |
|  | 8:00 | 2.123 | 14.761 | 137.89 |  |
|  | 9:00 | 2.176 | 11.159 | 106.42 |  |
|  | 10:00 | 2.16 | 7.835 | 77.92 |  |
|  | 11:00 | 1.903 | 18.258 | 70.89 |  |
|  | 12:00 | 2.217 | 11.01 | 33.95 |  |
|  | 13:00 | 2.144 | 14.989 | - |  |
|  | 14:00 | 2.107 | 12.488 | - |  |
|  | 15:00 | 2.143 | 13.104 | - |  |
|  | 16:00 | 2.146 | 9.471 | - |  |
|  | 17:00 | 2.169 | 19.5 | - |  |
|  | 18:00 | 2.133 | 13.314 | - |  |
|  | 19:00 | 2.042 | 14.225 | - |  |
|  | 20:00 | 2.239 | 12.477 | - |  |
|  | 21:00 | 2.157 | 10.386 | - |  |
|  | 22:00 | 2.182 | 20.09 | - |  |
|  | 23:00 | 2.2 | 12.851 | - |  |
| 日均值 |  | 2.13 | 13.93 | 108.04 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注;烟气在线设施维护，数据缺失。