废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-4 | 日均值 | 19.83 | 1.33 | 8.26 | 41.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-4 锅炉 | 0:00 | 27.384 | 2.882 | 144.34 |  |
|  | 1:00 | 28.672 | 4.073 | 120.13 |  |
|  | 2:00 | 29.632 | 4.326 | 163.2 |  |
|  | 3:00 | 27.497 | 5.716 | 164.61 |  |
|  | 4:00 | 26.221 | 3.563 | 147.65 |  |
|  | 5:00 | 23.009 | 2.963 | 141.91 |  |
|  | 6:00 | 23.181 | 3.629 | 151.44 |  |
|  | 7:00 | 22.985 | 3.987 | 160.37 |  |
|  | 8:00 | 21.402 | 4.083 | 151.34 |  |
|  | 9:00 | 27.084 | 4.101 | 184.2 |  |
|  | 10:00 | 25.819 | 2.645 | 169.12 |  |
|  | 11:00 | 24.248 | 2.724 | 161.24 |  |
|  | 12:00 | 24.019 | 3.045 | 156.06 |  |
|  | 13:00 | 24.394 | 4.739 | 159.1 |  |
|  | 14:00 | 23.505 | 2.782 | 153.12 |  |
|  | 15:00 | 22.962 | 3.272 | 175.43 |  |
|  | 16:00 | 23.481 | 3.869 | 154.97 |  |
|  | 17:00 | 24.959 | 1.975 | 181.69 |  |
|  | 18:00 | 25.34 | 2.565 | 127.6 |  |
|  | 19:00 | 26.196 | 3.216 | 145.84 |  |
|  | 20:00 | 26.052 | 3.592 | 143.42 |  |
|  | 21:00 | 28.567 | 2.697 | 169.72 |  |
|  | 22:00 | 28.702 | 3.07 | 181.54 |  |
|  | 23:00 | 29.075 | 3.163 | 176.93 |  |
| 日均值 |  | 25.60 | 3.44 | 157.71 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |