山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    11  月    22  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-11-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.5 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.5 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-22 | 01:00 | 20.28 | 2.771 | 181.49 |
|  | 02:00 | 28.82 | 4.553 | 178.36 |
|  | 03:00 | 29.54 | 3.226 | 196.35 |
|  | 04:00 | 22.283 | 3.472 | 129.35 |
|  | 05:00 | 20.587 | 3.788 | 194.03 |
|  | 06:00 | 23.233 | 4.29 | 170.99 |
|  | 07:00 | 22.837 | 3.004 | 198.63 |
|  | 08:00 | 24.601 | 2.989 | 169.25 |
|  | 09:00 | 24.643 | 2.819 | 175.03 |
|  | 10:00 | 23.322 | 3.389 | 196.83 |
|  | 11:00 | 22.7 | 1.801 | 121.03 |
|  | 12:00 | 21.549 | 2.779 | 129.24 |
|  | 13:00 | 21.267 | 2.302 | 137.11 |
|  | 14:00 | 20.345 | 2.79 | 133.01 |
|  | 15:00 | 29.335 | 1.542 | 118.43 |
|  | 16:00 | 20.412 | 4.508 | 117.49 |
|  | 17:00 | 29.379 | 1.574 | 197.87 |
|  | 18:00 | 29.163 | 3.237 | 184.45 |
|  | 19:00 | 29.752 | 1.477 | 117.22 |
|  | 20:00 | 21.549 | 3.944 | 103.75 |
|  | 21:00 | 26.901 | 1.504 | 164.11 |
|  | 22:00 | 22.193 | 3.214 | 126.64 |
|  | 23:00 | 20.208 | 3.667 | 150.71 |
|  | 24:00 | 27.955 | 2.423 | 145.44 |
| 平均 |  | 24.29 | 2.96 | 155.70 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |