山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    1  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 12.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.43 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.3 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-1 | 01:00 | 23.324 | 3.418 | 171.08 |
|  | 02:00 | 22.958 | 2.376 | 121.39 |
|  | 03:00 | 24.157 | 5.87 | 156.3 |
|  | 04:00 | 24.159 | 3.376 | 112.19 |
|  | 05:00 | 21.503 | 3.77 | 173.65 |
|  | 06:00 | 22.453 | 4.099 | 194.82 |
|  | 07:00 | 24.817 | 3.616 | 182.35 |
|  | 08:00 | 25.859 | 2.812 | 160.11 |
|  | 09:00 | 25.487 | 3.11 | 198.07 |
|  | 10:00 | 22.698 | 3.63 | 160.01 |
|  | 11:00 | 21.681 | 2.838 | 110.21 |
|  | 12:00 | 26.602 | 4.116 | 104.52 |
|  | 13:00 | 17.93 | 3.921 | 102.68 |
|  | 14:00 | 16.051 | 3.062 | 159.42 |
|  | 15:00 | 17.125 | 2.909 | 127.51 |
|  | 16:00 | 17.581 | 3.702 | 112.99 |
|  | 17:00 | 20.321 | 2.878 | 118.35 |
|  | 18:00 | 20.539 | 4.315 | 181.59 |
|  | 19:00 | 22.931 | 4.108 | 154.32 |
|  | 20:00 | 23.954 | 2.835 | 174.12 |
|  | 21:00 | 24.908 | 3.433 | 106.62 |
|  | 22:00 | 23.602 | 2.245 | 183.97 |
|  | 23:00 | 24.87 | 2.838 | 195.78 |
|  | 24:00 | 27.257 | 3.657 | 101.05 |
| 平均 |  | 22.62 | 3.46 | 148.46 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | - | - | - |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |