山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2014   年    12  月    21  日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014-12-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.23 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.59 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                               填表人：宋雪莲

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-21 | 01:00 | 25.598 | 4.954 | 244.01 |
|  | 02:00 | 25.816 | 11.369 | 233.25 |
|  | 03:00 | 26.724 | 29.473 | 241.85 |
|  | 04:00 | 26.65 | 31.90 | 226.01 |
|  | 05:00 | 27.53 | 3.074 | 241.12 |
|  | 06:00 | 28.353 | 4.788 | 217.84 |
|  | 07:00 | 29.224 | 3.152 | 236.2 |
|  | 08:00 | 29.749 | 2.4 | 229.63 |
|  | 09:00 | 29.986 | 5.05 | 244.17 |
|  | 10:00 | 27.162 | 22.673 | 226.03 |
|  | 11:00 | 25.698 | 3.501 | 251.04 |
|  | 12:00 | 24.706 | 2.145 | 236 |
|  | 13:00 | 23.747 | 3.569 | 227.11 |
|  | 14:00 | 22.362 | 3.064 | 218.39 |
|  | 15:00 | 21.468 | 2.578 | 216.43 |
|  | 16:00 | 21.416 | 3.092 | 200.24 |
|  | 17:00 | 22.183 | 3.032 | 220.96 |
|  | 18:00 | 23.45 | 3.786 | 239.69 |
|  | 19:00 | 24.731 | 3.166 | 236.94 |
|  | 20:00 | 25.789 | 3.37 | 217.71 |
|  | 21:00 | 25.859 | 3.625 | 229.19 |
|  | 22:00 | 26.538 | 2.293 | 228.16 |
|  | 23:00 | 26.308 | 5.699 | 224.07 |
|  | 24:00 | 26.158 | 2.551 | 212.95 |
| 平均 |  | 25.72 | 6.85 | 229.12 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |