山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-19 | 01:00 | 17.105 | 92.378 | 264.34 |
|  | 02:00 | 17.232 | 6.549 | 152.34 |
|  | 03:00 | 17.746 | 4.497 | 171.17 |
|  | 04:00 | 18.271 | 37.137 | 220.07 |
|  | 05:00 | 19.142 | 53.689 | 214.78 |
|  | 06:00 | 19.972 | 3.684 | 217.55 |
|  | 07:00 | 20.718 | 38.572 | 221.36 |
|  | 08:00 | 21.174 | 12.841 | 228.07 |
|  | 09:00 | 21.619 | 119.06 | 262.35 |
|  | 10:00 | 20.527 | 42.814 | 223.2 |
|  | 11:00 | 17.685 | 65.272 | 2.467 |
|  | 12:00 | 15.581 | 4.334 | 259.53 |
|  | 13:00 | 13.057 | 3.384 | 228.1 |
|  | 14:00 | 12.13 | 5.025 | 224.01 |
|  | 15:00 | 12.416 | 1.967 | 207.87 |
|  | 16:00 | 9.457 | 3.136 | 165.81 |
|  | 17:00 | 13.283 | 3.795 | 235.34 |
|  | 18:00 | 13.826 | 14.397 | 231.34 |
|  | 19:00 | 13.884 | 3.39 | 234.74 |
|  | 20:00 | 14.902 | 36.653 | 232.45 |
|  | 21:00 | 15.477 | 41.91 | 243.15 |
|  | 22:00 | 15.413 | 42.209 | 229.39 |
|  | 23:00 | 15.098 | 41.151 | 234.73 |
|  | 24:00 | 15.305 | 2.801 | 1.124 |
| 平均 |  | 16.29 | 28.36 | 204.39 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 29.20 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.43 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.46 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲