山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-21 | 01:00 | 14.804 | 2.904 | 209.36 |
|  | 02:00 | 14.852 | 3.931 | 199.04 |
|  | 03:00 | 15.166 | 20.448 | 224.84 |
|  | 04:00 | 15.689 | 16.069 | 212.58 |
|  | 05:00 | 16.426 | 3.16 | 210.31 |
|  | 06:00 | 16.792 | 2.132 | 180.21 |
|  | 07:00 | 17.027 | 3.322 | - |
|  | 08:00 | 17.498 | 2.872 | 154.09 |
|  | 09:00 | 17.371 | 39.374 | 185.72 |
|  | 10:00 | 16.365 | 2.974 | 220.08 |
|  | 11:00 | 14.805 | 2.459 | 208.88 |
|  | 12:00 | 13.624 | 125.18 | 198.32 |
|  | 13:00 | 12.594 | 1.889 | 211.84 |
|  | 14:00 | 12.833 | 6.828 | 205.8 |
|  | 15:00 | 11.687 | 3.605 | 186.93 |
|  | 16:00 | 12.488 | 2.356 | 172.49 |
|  | 17:00 | 12.713 | 2.914 | 165.21 |
|  | 18:00 | 13.108 | 3.324 | 190.14 |
|  | 19:00 | 14.013 | 8.076 | 204.21 |
|  | 20:00 | 14.909 | 7.484 | - |
|  | 21:00 | 16.147 | 2.89 | 41.73 |
|  | 22:00 | 16.403 | 3.535 | 124.97 |
|  | 23:00 | 17.575 | 6.967 | 162.37 |
|  | 24:00 | 18.667 | 2.654 | 220.78 |
| 平均 |  | 15.15 | 11.56 | 170.41 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 设备故障部分数据缺失。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.07 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.64 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲