山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-28 | 01:00 | 22.559 | 25.85 | 204.22 |
|  | 02:00 | 15.828 | 30.896 | 120.2 |
|  | 03:00 | 22.282 | 15.007 | 170.78 |
|  | 04:00 | 21.53 | 2.507 | 213.11 |
|  | 05:00 | 21.701 | 3.31 | 197.64 |
|  | 06:00 | 22.058 | 21.221 | 210.98 |
|  | 07:00 | 22.416 | 2.998 | 206.92 |
|  | 08:00 | 22.504 | 4.126 | 225.32 |
|  | 09:00 | 23.051 | 48.19 | 246.23 |
|  | 10:00 | 22.352 | 4.394 | 287.56 |
|  | 11:00 | 21.914 | 51.146 | 245.99 |
|  | 12:00 | 20.616 | 73.616 | 262.97 |
|  | 13:00 | 21.306 | 2.745 | 244.12 |
|  | 14:00 | 21.345 | 32.359 | 209.95 |
|  | 15:00 | 22.991 | 40.362 | 207.84 |
|  | 16:00 | 22.805 | 2.855 | 188.36 |
|  | 17:00 | 21.787 | 6.247 | 212.09 |
|  | 18:00 | 22.156 | 3.669 | 220.34 |
|  | 19:00 | 23.099 | 4.372 | 197.31 |
|  | 20:00 | 22.197 | 4.944 | 220.18 |
|  | 21:00 | 23.053 | 2.505 | 208.61 |
|  | 22:00 | 22.711 | 4.731 | 228.54 |
|  | 23:00 | 22.751 | 3.085 | 217.02 |
|  | 24:00 | 22.989 | 3.11 | 231.58 |
| 平均 |  | 22.00 | 16.43 | 215.74 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 36 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.7 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.52 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲