山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-1 | 01:00 | 21.478 | 167.75 | 6.296 |
|  | 02:00 | 22.53 | 86.687 | 207.83 |
|  | 03:00 | 22.643 | 61.105 | 211.47 |
|  | 04:00 | 22.723 | 64.843 | 211.82 |
|  | 05:00 | 22.228 | 72.389 | 182.69 |
|  | 06:00 | 21.718 | 111.05 | 198.07 |
|  | 07:00 | 22.956 | 126.28 | 177.87 |
|  | 08:00 | 21.759 | 113.62 | 188.73 |
|  | 09:00 | 22.21 | 120.44 | 189.95 |
|  | 10:00 | 22.827 | 136.3 | 164.16 |
|  | 11:00 | 19.373 | 151.05 | 200.6 |
|  | 12:00 | 17.239 | 117 | 238.08 |
|  | 13:00 | 15.243 | 200.04 | 183.69 |
|  | 14:00 | 14.783 | 161.31 | 92.912 |
|  | 15:00 | 14.53 | 201.3 | 196.02 |
|  | 16:00 | 15.671 | 99.714 | 199.13 |
|  | 17:00 | 16.552 | 121.41 | 207.83 |
|  | 18:00 | 17.557 | 123.93 | 168.61 |
|  | 19:00 | 18.859 | 91.595 | 214.96 |
|  | 20:00 | 19.421 | 122.88 | 199.86 |
|  | 21:00 | 20.242 | 38.189 | 223.48 |
|  | 22:00 | 20.029 | 72.962 | 216.15 |
|  | 23:00 | 21.467 | 82.37 | 200.65 |
|  | 24:00 | 21.82 | 121.75 | 219.42 |
| 平均 |  | 19.83 | 115.25 | 187.51 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.07 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.1 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲