山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-24 | 01:00 | 18.807 | 3.793 | 162 |
|  | 02:00 | 18.598 | 2.78 | 191.57 |
|  | 03:00 | 18.636 | 3.619 | 163.87 |
|  | 04:00 | 18.485 | 3.586 | 152.68 |
|  | 05:00 | 19.178 | 3.669 | 156.73 |
|  | 06:00 | 19.937 | 3.624 | 157.51 |
|  | 07:00 | 20.078 | 3.951 | 156.11 |
|  | 08:00 | 20.161 | 3.535 | 159.37 |
|  | 09:00 | 20.42 | 3.516 | 154.54 |
|  | 10:00 | 19.306 | 3.351 | 167.67 |
|  | 11:00 | 14.241 | 3.922 | 139.47 |
|  | 12:00 | 16.451 | 3.568 | 161.77 |
|  | 13:00 | 13.271 | 3.623 | 178.52 |
|  | 14:00 | 12.838 | 3.963 | 165.89 |
|  | 15:00 | 12.65 | 3.809 | 165.62 |
|  | 16:00 | 13.523 | 2.719 | 138.44 |
|  | 17:00 | 13.819 | 2.752 | 165.03 |
|  | 18:00 | 13.817 | 2.981 | 160.23 |
|  | 19:00 | 14.103 | 7.164 | 165.71 |
|  | 20:00 | 14.128 | 3.565 | 163.02 |
|  | 21:00 | 11.16 | 2.325 | 122.86 |
|  | 22:00 | 15.434 | 4.687 | 158.8 |
|  | 23:00 | 15.199 | 21.278 | 158.12 |
|  | 24:00 | 15.499 | 2.116 | 142.25 |
| 平均 |  | 16.24 | 4.33 | 158.66 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.9 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.60 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.64 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲