山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-10 | 01:00 | 19.946 | 4.921 | 155.02 |
|  | 02:00 | 20.35 | 5.445 | 150.01 |
|  | 03:00 | 20.897 | 14.763 | 128.27 |
|  | 04:00 | 21.229 | 4.895 | 105.36 |
|  | 05:00 | 21.48 | 5.326 | 176.11 |
|  | 06:00 | 21.657 | 78.66 | 132.98 |
|  | 07:00 | 22.515 | 6.343 | 96.575 |
|  | 08:00 | 23.629 | 7.116 | 121.01 |
|  | 09:00 | 22.141 | 85.839 | 128.25 |
|  | 10:00 | 18.946 | 5.405 | 165.44 |
|  | 11:00 | 18.248 | 36.93 | 234.4 |
|  | 12:00 | 16.517 | 5.381 | 287.58 |
|  | 13:00 | 15.265 | 3.29 | 337.87 |
|  | 14:00 | 14.747 | 2.653 | 206.22 |
|  | 15:00 | 14.403 | 2.333 | 187.12 |
|  | 16:00 | 14.146 | 2.927 | 221.34 |
|  | 17:00 | 14.276 | 3.72 | 196.78 |
|  | 18:00 | 15.043 | 3.408 | 191.82 |
|  | 19:00 | 15.986 | 3.217 | 194.8 |
|  | 20:00 | 16.198 | 3.225 | 183.74 |
|  | 21:00 | 17.337 | 4.231 | 184.76 |
|  | 22:00 | 18.134 | 3.548 | 159.89 |
|  | 23:00 | 18.235 | 4.447 | 164.28 |
|  | 24:00 | 18.455 | 4.153 | 169.04 |
| 平均 |  | 18.32 | 12.59 | 178.28 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.4 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲