山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-1 | 01:00 | 13.493 | 3.431 | 116.97 |
|  | 02:00 | 13.182 | 2.047 | 119.54 |
|  | 03:00 | 13.142 | 59.118 | 119.54 |
|  | 04:00 | 13.605 | 56.313 | 122.52 |
|  | 05:00 | 13.717 | 2.101 | 128.1 |
|  | 06:00 | 13.416 | 2.696 | 146.82 |
|  | 07:00 | 13.064 | 3.655 | 140.22 |
|  | 08:00 | 13.748 | 2.568 | 121.99 |
|  | 09:00 | 14.156 | 3.305 | 136.6 |
|  | 10:00 | 14.277 | 1.898 | 132.97 |
|  | 11:00 | 15.221 | 1.328 | 129.37 |
|  | 12:00 | 14.46 | 2.495 | 135.09 |
|  | 13:00 | 15.226 | 1.606 | 134.52 |
|  | 14:00 | 14.799 | 2.315 | 126.92 |
|  | 15:00 | 14.774 | 3.442 | 128.36 |
|  | 16:00 | 15.761 | 2.707 | 136.02 |
|  | 17:00 | 15.697 | 3.224 | 124.18 |
|  | 18:00 | 15.714 | 4.75 | 127.78 |
|  | 19:00 | 15.421 | 1.34 | 118.04 |
|  | 20:00 | 15.472 | 1.912 | 116.3 |
|  | 21:00 | 16.252 | 3.507 | 120.87 |
|  | 22:00 | 16.013 | 27.194 | 129.08 |
|  | 23:00 | 16.726 | 3.135 | 113.64 |
|  | 24:00 | 16.547 | 22.586 | 115.3 |
| 平均 |  | 14.75 | 9.11 | 126.70 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.07 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

1