山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-4 | 01:00 | 15.054 | 2.975 | 124.49 |
|  | 02:00 | 14.796 | 3.055 | 134.99 |
|  | 03:00 | 14.83 | 3.429 | 137.57 |
|  | 04:00 | 15.107 | 3.644 | 135.09 |
|  | 05:00 | 15.378 | 5.982 | 133.89 |
|  | 06:00 | 15.553 | 60.813 | 138.26 |
|  | 07:00 | 15.394 | 26.291 | 148.4 |
|  | 08:00 | 15.827 | 4.01 | 132.13 |
|  | 09:00 | 15.708 | 3.348 | 140.8 |
|  | 10:00 | 15.177 | 3.665 | 144.33 |
|  | 11:00 | 15.141 | 2.45 | 122.57 |
|  | 12:00 | 14.484 | 1.795 | 126.16 |
|  | 13:00 | 13.587 | 3.419 | 125.47 |
|  | 14:00 | 13.535 | 2.801 | 109.52 |
|  | 15:00 | 13.549 | 2.498 | 124.07 |
|  | 16:00 | 14.39 | 2.656 | 117.42 |
|  | 17:00 | 13.507 | 2.533 | 112.92 |
|  | 18:00 | 13.12 | 3.815 | 104.13 |
|  | 19:00 | 13.766 | 2.319 | 109.43 |
|  | 20:00 | 13.072 | 12.799 | 102.95 |
|  | 21:00 | 10.46 | 2.006 | 96.233 |
|  | 22:00 | 14.163 | 3.765 | 119.47 |
|  | 23:00 | 14.306 | 1.976 | 110.09 |
|  | 24:00 | 14.403 | 3.246 | 159.36 |
| 平均 |  | 14.35 | 6.89 | 125.41 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.93 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.17 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲