山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-15 | 01:00 | 8.263 | 8.675 | 107.05 |
|  | 02:00 | 6.637 | 8.049 | 83.369 |
|  | 03:00 | 11.3 | 10.21 | 131.46 |
|  | 04:00 | 12.644 | 11.7 | 142.26 |
|  | 05:00 | 11.715 | 11.489 | 127.42 |
|  | 06:00 | 12.132 | 12.792 | 155.28 |
|  | 07:00 | 12.581 | 12.13 | 155.76 |
|  | 08:00 | 12.579 | 11.889 | 129.51 |
|  | 09:00 | 11.285 | 14.374 | 137.85 |
|  | 10:00 | 10.154 | 12.425 | 155.24 |
|  | 11:00 | 9.382 | 12.715 | 160.47 |
|  | 12:00 | 8.465 | 12.7 | 148.44 |
|  | 13:00 | 8.263 | 12.412 | 153.07 |
|  | 14:00 | 8.501 | 12.425 | 134.01 |
|  | 15:00 | 8.563 | 12.647 | 146.8 |
|  | 16:00 | 8.615 | 13.44 | 140.32 |
|  | 17:00 | 8.475 | 11.424 | 159.93 |
|  | 18:00 | 8.613 | 12.643 | 155.79 |
|  | 19:00 | 5.743 | 7.683 | 106.13 |
|  | 20:00 | 9.23 | 32.338 | 158.53 |
|  | 21:00 | 9.189 | 12.953 | 141.42 |
|  | 22:00 | 9.645 | 12.308 | 162.07 |
|  | 23:00 | 10.503 | 10.562 | 135.32 |
|  | 24:00 | 10.481 | 12.647 | 131.84 |
| 平均 |  | 9.71 | 12.61 | 139.97 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.7 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.40 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲