山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-17 | 01:00 | 12.812 | 11.63 | 146.93 |
|  | 02:00 | 13.167 | 13.184 | 149.28 |
|  | 03:00 | 12.907 | 10.886 | 138.57 |
|  | 04:00 | 13.34 | 10.653 | 134.07 |
|  | 05:00 | 13.173 | 13.289 | 137.37 |
|  | 06:00 | 13.541 | 14.668 | 135.99 |
|  | 07:00 | 13.222 | 11.309 | 140.67 |
|  | 08:00 | 13.059 | 12.133 | 104.37 |
|  | 09:00 | 12.578 | 12.708 | 129.23 |
|  | 10:00 | 11.632 | 14.426 | 149.94 |
|  | 11:00 | 11.145 | 12.46 | 134.68 |
|  | 12:00 | 10.961 | 11.608 | 135.51 |
|  | 13:00 | 10.39 | 11.796 | 138.77 |
|  | 14:00 | 10.084 | 11.475 | 124.57 |
|  | 15:00 | 9.814 | 12.34 | 116.03 |
|  | 16:00 | 9.795 | 11.348 | 104.64 |
|  | 17:00 | 9.823 | 11.835 | 108.21 |
|  | 18:00 | 10.641 | 10.611 | 138.12 |
|  | 19:00 | 11.083 | 13.099 | 125.69 |
|  | 20:00 | 11.956 | 11.873 | 120.19 |
|  | 21:00 | 10.002 | 9.939 | 102.1 |
|  | 22:00 | 11.754 | 10.969 | 112.67 |
|  | 23:00 | 11.78 | 10.865 | 111.25 |
|  | 24:00 | 11.81 | 12.2 | 107.9 |
| 平均 |  | 11.69 | 11.97 | 126.95 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲