山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-27 | 01:00 | 14.747 | 14.699 | 129.5 |
|  | 02:00 | 14.846 | 15.3 | 105.98 |
|  | 03:00 | 14.717 | 11.172 | 123.63 |
|  | 04:00 | 14.955 | 7.149 | 127.16 |
|  | 05:00 | 15.98 | 9.343 | 128.53 |
|  | 06:00 | 14.836 | 12.725 | 107.79 |
|  | 07:00 | 15.856 | 14.513 | 116.59 |
|  | 08:00 | 15.45 | 20.219 | 119.74 |
|  | 09:00 | 14.037 | 14.019 | 93.098 |
|  | 10:00 | 13.3 | 15.793 | 133.47 |
|  | 11:00 | 12.537 | 15.401 | 120.4 |
|  | 12:00 | 11.724 | 16.704 | 120.13 |
|  | 13:00 | 11.681 | 13.813 | 143.52 |
|  | 14:00 | 10.663 | 13.813 | 124.96 |
|  | 15:00 | 10.791 | 14.016 | 116.49 |
|  | 16:00 | 10.813 | 13.871 | 133.82 |
|  | 17:00 | 11.87 | 14.875 | 109.29 |
|  | 18:00 | 11.691 | 14.714 | 117.04 |
|  | 19:00 | 12.473 | 13.88 | 103.2 |
|  | 20:00 | 12.891 | 13.905 | 112.17 |
|  | 21:00 | 12.635 | 9.106 | 111.65 |
|  | 22:00 | 10.716 | 4.155 | 70.659 |
|  | 23:00 | 13.308 | 10.147 | 120.67 |
|  | 24:00 | 13.898 | 14.988 | 104.16 |
| 平均 |  | 13.18 | 13.26 | 116.40 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.53 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲