山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-9 | 01:00 | 16.017 | 15.398 | 196.21 |
|  | 02:00 | 15.925 | 14.138 | 142.1 |
|  | 03:00 | 16.224 | 15.634 | 138.37 |
|  | 04:00 | 16.026 | 15.809 | 142.7 |
|  | 05:00 | 16.035 | 16.136 | 146.76 |
|  | 06:00 | 15.897 | 14.798 | 149.03 |
|  | 07:00 | 15.963 | 16.087 | 152.67 |
|  | 08:00 | 15.729 | 13.343 | 153.65 |
|  | 09:00 | 15.633 | 12.446 | 122.57 |
|  | 10:00 | 16.35 | 15.592 | 142.06 |
|  | 11:00 | 15.421 | 15.264 | 138.72 |
|  | 12:00 | 14.327 | 15.619 | 137.63 |
|  | 13:00 | 12.825 | 12.886 | 118.91 |
|  | 14:00 | 13.478 | 14.095 | 131.47 |
|  | 15:00 | 14.782 | 13.348 | 124.18 |
|  | 16:00 | 14.046 | 15.112 | 137.61 |
|  | 17:00 | 14.138 | 14.138 | 147.01 |
|  | 18:00 | 14.864 | 13.381 | 159.08 |
|  | 19:00 | 14.943 | 14.375 | 149.02 |
|  | 20:00 | 15.825 | 16.962 | 163.44 |
|  | 21:00 | 16.239 | 14.849 | 179.13 |
|  | 22:00 | 16.422 | 15.473 | 159.99 |
|  | 23:00 | 16.578 | 15.509 | 160.83 |
|  | 24:00 | 16.913 | 15.081 | 179.5 |
| 平均 |  | 15.44 | 14.81 | 148.86 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.30 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲