山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-30 | 01:00 | 10.16 | 177.48 | 207.36 |
|  | 02:00 | 10.16 | 184.38 | 209.08 |
|  | 03:00 | 10.15 | 184.85 | 203.01 |
|  | 04:00 | 10.15 | 156.97 | 208.97 |
|  | 05:00 | 10.14 | 202.98 | 174.21 |
|  | 06:00 | 10.13 | 206.99 | 206.67 |
|  | 07:00 | 10.09 | 224.59 | 222.24 |
|  | 08:00 | 10.3 | 261.43 | 305.06 |
|  | 09:00 | 10.26 | 185.61 | 305.51 |
|  | 10:00 | 9.67 | 131.16 | 306.75 |
|  | 11:00 | 9.61 | 143.92 | 290.65 |
|  | 12:00 | 9.58 | 136.99 | 322.83 |
|  | 13:00 | 9.55 | 230.09 | 294.57 |
|  | 14:00 | 9.57 | 219.71 | 286.05 |
|  | 15:00 | 9.57 | 176.78 | 289.14 |
|  | 16:00 | 9.54 | 133.86 | 303.41 |
|  | 17:00 | 9.54 | 157.15 | 279.45 |
|  | 18:00 | 9.54 | 203.14 | 284.96 |
|  | 19:00 | 9.52 | 166.81 | 308.96 |
|  | 20:00 | 9.54 | 153.85 | 277.68 |
|  | 21:00 | 9.51 | 182.79 | 254.85 |
|  | 22:00 | 9.52 | 150.96 | 284.06 |
|  | 23:00 | 9.48 | 148.42 | 298.18 |
|  | 24:00 | 9.48 | 194.11 | 283.87 |
| 平均 |  | 9.78 | 179.79 | 266.98 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7.月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-30 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.31 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 45.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.31 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟