山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-9 | 01:00 | 10.96 | 64.23 | 123.19 |
|  | 02:00 | 10.96 | 84.31 | 134.94 |
|  | 03:00 | 10.96 | 82.08 | 140.70 |
|  | 04:00 | 10.95 | 85.45 | 126.60 |
|  | 05:00 | 10.95 | 64.97 | 120.69 |
|  | 06:00 | 10.96 | 84.36 | 138.33 |
|  | 07:00 | 10.96 | 83.22 | 131.15 |
|  | 08:00 | 10.95 | 77.74 | 121.63 |
|  | 09:00 | 10.96 | 32.79 | 120.75 |
|  | 10:00 | 10.95 | 4.97 | 84.10 |
|  | 11:00 | 10.95 | 5.88 | 108.33 |
|  | 12:00 | 10.94 | 4.03 | 69.00 |
|  | 13:00 | 10.96 | 2.86 | 81.08 |
|  | 14:00 | 10.97 | 2.30 | 131.46 |
|  | 15:00 | 10.97 | 1.69 | 252.79 |
|  | 16:00 | 10.97 | 5.66 | 249.00 |
|  | 17:00 | 10.97 | 8.87 | 267.12 |
|  | 18:00 | 10.97 | 5.65 | 172.06 |
|  | 19:00 | 10.97 | 3.68 | 75.22 |
|  | 20:00 | 10.97 | 9.62 | 84.11 |
|  | 21:00 | 10.96 | 4.86 | 80.98 |
|  | 22:00 | 10.96 | 6.93 | 78.77 |
|  | 23:00 | 10.96 | 5.19 | 85.52 |
|  | 24:00 | 10.96 | 3.18 | 80.92 |
| 平均 |  | 10.96 | 30.60 | 127.43 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.43 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.12 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 0.92 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 46 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑