山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   11   月   5   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.11.5 | 总排口 | 手工 | COD | 28 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 2.8 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-5 | 01:00 | 4.12 | 12.61 | 1.11 |
|  | 02:00 | 2.75 | 10.87 | 1.83 |
|  | 03:00 | 3.24 | 13.87 | 2.21 |
|  | 04:00 | 3.05 | 11.33 | 2.50 |
|  | 05:00 | 3.77 | 12.60 | 1.15 |
|  | 06:00 | 2.82 | 9.74 | 0.76 |
|  | 07:00 | 2.99 | 13.09 | 2.20 |
|  | 08:00 | 2.90 | 7.47 | 4.38 |
|  | 09:00 | 3.47 | 9.93 | 3.63 |
|  | 10:00 | 2.54 | 7.59 | 1.24 |
|  | 11:00 | 2.51 | 7.06 | 3.48 |
|  | 12:00 | 5.69 | 13.01 | 5.62 |
|  | 13:00 | 3.63 | 24.83 | 0.65 |
|  | 14:00 | 1.58 | 51.94 | 28.81 |
|  | 15:00 | 4.85 | 233.14 | 157.09 |
|  | 16:00 | 9.08 | 28.90 | 134.67 |
|  | 17:00 | 9.68 | 27.09 | 146.99 |
|  | 18:00 | 7.40 | 36.60 | 90.89 |
|  | 19:00 | 7.21 | 38.41 | 98.50 |
|  | 20:00 | 5.85 | 37.96 | 170.79 |
|  | 21:00 | 8.77 | 41.19 | 358.45 |
|  | 22:00 | 12.66 | 37.04 | 365.53 |
|  | 23:00 | 6.64 | 42.34 | 321.02 |
|  | 24:00 | 6.58 | 62.67 | 402.03 |
| 平均 |  | 5.16 | 32.97 | 96.06 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线监测设备监测探头故障，导致氧含量偏高数据异常，已联系运营商处理。 |  |  |