山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   12   月   17   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.12.17 | 总排口 | 手工 | COD | 14 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.2 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-17 | 01:00 | 2.86 | 29.19 | 300.84 |
|  | 02:00 | 2.79 | 9.78 | 276.80 |
|  | 03:00 | 3.39 | 12.94 | 280.42 |
|  | 04:00 | 2.38 | 15.26 | 281.17 |
|  | 05:00 | 3.02 | 14.22 | 296.61 |
|  | 06:00 | 3.20 | 16.45 | 294.17 |
|  | 07:00 | 3.00 | 24.39 | 30.69 |
|  | 08:00 | 3.12 | 14.98 | 30.80 |
|  | 09:00 | 3.39 | 17.37 | 179.15 |
|  | 10:00 | 3.06 | 21.24 | 213.52 |
|  | 11:00 | 3.01 | 54.34 | 296.70 |
|  | 12:00 | 3.20 | 7.22 | 250.38 |
|  | 13:00 | 3.09 | 17.49 | 234.37 |
|  | 14:00 | 2.32 | 20.45 | 199.15 |
|  | 15:00 | 3.53 | 9.56 | 275.45 |
|  | 16:00 | 3.50 | 24.76 | 291.68 |
|  | 17:00 | 2.80 | 11.76 | 151.46 |
|  | 18:00 | 3.16 | 23.81 | 251.79 |
|  | 19:00 | 3.19 | 21.11 | 318.10 |
|  | 20:00 | 2.65 | 14.52 | 43.87 |
|  | 21:00 | 2.30 | 24.88 | 24.26 |
|  | 22:00 | 2.56 | 18.83 | 221.63 |
|  | 23:00 | 3.17 | 47.87 | 236.09 |
|  | 24:00 | 4.07 | 28.63 | 281.49 |
| 平均 |  | 3.03 | 20.88 | 219.19 |
| 标准限值 |  | <80 | <400 | <400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 12月10日—12月17日烟气脱硝试运行，期间数据会发生异常，已上报监控中心。 |  |  |