山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-29 | 01:00 | 14.535 | 15.718 | 120.61 |
|  | 02:00 | 14.787 | 14.959 | 110.25 |
|  | 03:00 | 14.502 | 13.7 | 98.728 |
|  | 04:00 | 14.972 | 15.569 | 123.65 |
|  | 05:00 | 14.131 | 14.324 | 98.61 |
|  | 06:00 | 14.51 | 16.81 | 101.76 |
|  | 07:00 | 14.516 | 14.519 | 115.12 |
|  | 08:00 | 14.435 | 9.964 | 96.294 |
|  | 09:00 | 15.217 | 6.516 | 72.839 |
|  | 10:00 | 15.526 | 2.553 | 113.98 |
|  | 11:00 | 14.395 | 6.416 | 104.19 |
|  | 12:00 | 12.939 | 11.204 | 73.936 |
|  | 13:00 | 13.456 | 16.476 | 104.13 |
|  | 14:00 | 13.638 | 17.6 | 91.084 |
|  | 15:00 | 12.813 | 16.556 | 82.464 |
|  | 16:00 | 12.785 | 16.52 | 94.174 |
|  | 17:00 | 12.704 | 14.823 | 99.836 |
|  | 18:00 | 13.183 | 14.644 | 74.977 |
|  | 19:00 | 13.683 | 15.782 | 164.26 |
|  | 20:00 | 13.702 | 14.758 | 98.302 |
|  | 21:00 | 14.042 | 15.808 | 87.612 |
|  | 22:00 | 14.315 | 16.714 | 73.64 |
|  | 23:00 | 13.995 | 16.138 | 77.478 |
|  | 24:00 | 13.863 | 14.985 | 70.636 |
| 平均 |  | 14.03 | 13.88 | 97.86 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 11.00 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲