山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-30 | 01:00 | 14.001 | 11.42 | 87.399 |
|  | 02:00 | 14.979 | 12.632 | 84.073 |
|  | 03:00 | 15.26 | 4.427 | 39.433 |
|  | 04:00 | 14.834 | 3.236 | 66.542 |
|  | 05:00 | 8.159 | 4.43 | 47.302 |
|  | 06:00 | 14.795 | 11.411 | 85.287 |
|  | 07:00 | 15.541 | 14.608 | 87.412 |
|  | 08:00 | 16.152 | 16.077 | 90.335 |
|  | 09:00 | 14.856 | 12.772 | 31.997 |
|  | 10:00 | 14.575 | 16.497 | 113.78 |
|  | 11:00 | 13.372 | 15.182 | 109.81 |
|  | 12:00 | 11.932 | 15.809 | 97.892 |
|  | 13:00 | 11.422 | 14.059 | 68.173 |
|  | 14:00 | 11.507 | 14.362 | 80.983 |
|  | 15:00 | 12.228 | 15.012 | 107.33 |
|  | 16:00 | 12.877 | 15.959 | 134.84 |
|  | 17:00 | 12.555 | 14.784 | 111.65 |
|  | 18:00 | 13.028 | 14.729 | 122.53 |
|  | 19:00 | 12.863 | 15.879 | 144.69 |
|  | 20:00 | 12.567 | 15.273 | 136.06 |
|  | 21:00 | 12.906 | 11.078 | 150.21 |
|  | 22:00 | 14.408 | 7.752 | 141.09 |
|  | 23:00 | 14.186 | 10.809 | 136.07 |
|  | 24:00 | 14.262 | 16.573 | 142.81 |
| 平均 |  | 13.47 | 12.70 | 100.74 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.70 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.16 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲