山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-10 | 01:00 | 12.591 | 15.695 | 150.8 |
|  | 02:00 | 12.773 | 15.437 | 147.47 |
|  | 03:00 | 12.911 | 14.041 | 146.33 |
|  | 04:00 | 13.408 | 14.866 | 139.37 |
|  | 05:00 | 13.705 | 13.678 | 144.16 |
|  | 06:00 | 13.697 | 15.556 | 155.53 |
|  | 07:00 | 13.58 | 13.907 | 156.07 |
|  | 08:00 | 13.788 | 10.122 | 113.63 |
|  | 09:00 | 12.9 | 14.123 | 145.89 |
|  | 10:00 | 11.145 | 14.638 | 134.43 |
|  | 11:00 | 11.971 | 12.094 | 148.87 |
|  | 12:00 | 11.15 | 15.144 | 147.87 |
|  | 13:00 | 10.608 | 14.195 | 152.42 |
|  | 14:00 | 10.728 | 12.265 | 153.26 |
|  | 15:00 | 10.66 | 16.112 | 175.35 |
|  | 16:00 | 11.399 | 14.793 | 174.9 |
|  | 17:00 | 10.643 | 13.81 | 183.65 |
|  | 18:00 | 11.266 | 15.229 | 196.46 |
|  | 19:00 | 11.761 | 15.895 | 217.86 |
|  | 20:00 | 11.977 | 14.896 | 192.57 |
|  | 21:00 | 12.112 | 15.693 | 202.8 |
|  | 22:00 | 12.681 | 16.466 | 200.18 |
|  | 23:00 | 12.534 | 14.871 | 174.44 |
|  | 24:00 | 12.222 | 14.045 | 192.91 |
| 平均 |  | 12.18 | 14.48 | 164.47 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 30.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\