山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-17 | 01:00 | 15.495 | 16.433 | 171.55 |
|  | 02:00 | 15.432 | 12.951 | 154.14 |
|  | 03:00 | 15.943 | 17.136 | 171.96 |
|  | 04:00 | 16.099 | 14.485 | 180.23 |
|  | 05:00 | 16.868 | 14.309 | 186.57 |
|  | 06:00 | 16.236 | 18.911 | 174.39 |
|  | 07:00 | 15.827 | 17.766 | 161.29 |
|  | 08:00 | 17.728 | 17.707 | 178.02 |
|  | 09:00 | 15.054 | 15.198 | 161.39 |
|  | 10:00 | 13.475 | 15.81 | 173.15 |
|  | 11:00 | 12.793 | 16.13 | 160.32 |
|  | 12:00 | 12.453 | 16.189 | 175.61 |
|  | 13:00 | 12.434 | 15.312 | 154.08 |
|  | 14:00 | 12.362 | 16.13 | 167.18 |
|  | 15:00 | 12.685 | 16.871 | 160.16 |
|  | 16:00 | 13.276 | 15.522 | 182.67 |
|  | 17:00 | 13.65 | 15.709 | 160.31 |
|  | 18:00 | 13.523 | 15.507 | 157.31 |
|  | 19:00 | 12.69 | 11.779 | 160.69 |
|  | 20:00 | 13.665 | 13.545 | 170.83 |
|  | 21:00 | 14.228 | 14.158 | 136.31 |
|  | 22:00 | 13.733 | 15.879 | 157.79 |
|  | 23:00 | 14.233 | 15.153 | 150.69 |
|  | 24:00 | 14.015 | 16.521 | 155.34 |
| 平均 |  | 14.33 | 15.63 | 165.08 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 29.70 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.50 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲