山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    6  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-28 | 01:00 | 12.663 | 12.895 | 132.14 |
|  | 02:00 | 13.107 | 11.327 | 99.103 |
|  | 03:00 | 13.755 | 5.733 | 123.33 |
|  | 04:00 | 13.644 | 9.689 | 119.7 |
|  | 05:00 | 13.262 | 10.839 | 113.62 |
|  | 06:00 | 12.973 | 14.586 | 106.76 |
|  | 07:00 | 13.237 | 14.074 | 136.72 |
|  | 08:00 | 12.823 | 13.585 | 123.33 |
|  | 09:00 | 12.586 | 13.506 | 108.25 |
|  | 10:00 | 11.654 | 15.038 | 142.27 |
|  | 11:00 | 11.905 | 14.523 | 1.569 |
|  | 12:00 | 11.683 | 14.477 | 71.477 |
|  | 13:00 | 11.71 | 12.969 | 92.371 |
|  | 14:00 | 11.756 | 13.823 | 106.99 |
|  | 15:00 | 11.553 | 14.071 | 93.007 |
|  | 16:00 | 11.992 | 14.406 | 75.048 |
|  | 17:00 | 11.852 | 12.366 | 82.997 |
|  | 18:00 | 11.048 | 8.929 | 77.063 |
|  | 19:00 | 11.09 | 5.511 | 76.215 |
|  | 20:00 | 11.811 | 1.332 | 106.6 |
|  | 21:00 | 12.455 | 9.073 | 109.28 |
|  | 22:00 | 12.351 | 12.002 | 81.917 |
|  | 23:00 | 12.921 | 13.226 | 106.56 |
|  | 24:00 | 12.718 | 13.487 | 123.55 |
| 平均 |  | 12.36 | 11.73 | 100.41 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 27.07 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.17 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.45 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲