山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-6 | 01:00 | 12.95 | 13.178 | 126.28 |
|  | 02:00 | 11.529 | 12.419 | 93.555 |
|  | 03:00 | 9.58 | 11.49 | 82.731 |
|  | 04:00 | 13.325 | 13.287 | 120.86 |
|  | 05:00 | 12.431 | 13.321 | 119.86 |
|  | 06:00 | 12.7 | 15.349 | 250.96 |
|  | 07:00 | 12.345 | 15.275 | 132.1 |
|  | 08:00 | 12.67 | 12.776 | 132.74 |
|  | 09:00 | 12.393 | 8.054 | 16.557 |
|  | 10:00 | 12.404 | 7.191 | 132.53 |
|  | 11:00 | 11.696 | 4.574 | 119.56 |
|  | 12:00 | 11.659 | 5.371 | 84.223 |
|  | 13:00 | 10.927 | 10.657 | 87.063 |
|  | 14:00 | 10.911 | 12.916 | 113.19 |
|  | 15:00 | 10.595 | 14.049 | 125.24 |
|  | 16:00 | 10.884 | 13.422 | 101.33 |
|  | 17:00 | 11.078 | 14.493 | 109.27 |
|  | 18:00 | 11.773 | 13.942 | 120.48 |
|  | 19:00 | 11.535 | 13.662 | 109.5 |
|  | 20:00 | 11.983 | 15.176 | 114.31 |
|  | 21:00 | 12.325 | 14.656 | 123.73 |
|  | 22:00 | 12.613 | 15.168 | 119.45 |
|  | 23:00 | 12.352 | 14.566 | 125.5 |
|  | 24:00 | 12.596 | 12.757 | 113.8 |
| 平均 |  | 11.89 | 12.41 | 115.62 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.33 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.63 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲