山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    7  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-9 | 01:00 | 13.063 | 10.351 | 10.604 |
|  | 02:00 | 12.566 | 12.442 | 107.74 |
|  | 03:00 | 12.621 | 13.414 | 118.84 |
|  | 04:00 | 12.845 | 14.09 | 136.95 |
|  | 05:00 | 13.824 | 10.435 | 132.32 |
|  | 06:00 | 12.337 | 5.724 | 158.82 |
|  | 07:00 | 12.621 | 8.934 | 105.73 |
|  | 08:00 | 12.472 | 11.854 | 109.8 |
|  | 09:00 | 12.585 | 15.158 | 107.32 |
|  | 10:00 | 11.678 | 15.101 | 118.61 |
|  | 11:00 | 11.482 | 12.588 | 117.63 |
|  | 12:00 | 10.938 | 15.171 | 117.84 |
|  | 13:00 | 11.017 | 13.832 | 132.66 |
|  | 14:00 | 10.915 | 15.833 | 143.49 |
|  | 15:00 | 10.864 | 16.075 | 146.79 |
|  | 16:00 | 11.021 | 13.051 | 47.199 |
|  | 17:00 | 10.906 | 14.353 | 156 |
|  | 18:00 | 11.285 | 14.112 | 134.76 |
|  | 19:00 | 11.334 | 13.558 | 139.18 |
|  | 20:00 | 11.909 | 14.277 | 143.56 |
|  | 21:00 | 11.699 | 12.236 | 110.81 |
|  | 22:00 | 11.804 | 10.71 | 143.18 |
|  | 23:00 | 12.958 | 6.4 | 158.49 |
|  | 24:00 | 12.736 | 7.743 | 132.23 |
| 平均 |  | 11.98 | 12.39 | 122.11 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.67 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.93 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲